| Инструкция по установке SWAN QUAD ИК ДЕТЕКТОР ИГНОРИРУЮЩИЙ ЖИВОТНЫХ ДО 25 кг |
| --- |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В SWAN QUAD детекторе применена специальная оптическая линза и уникальный счетверенный пироэлемент. ASIC-технология позволила избежать ложных срабатываний и игнорировать животных весом до 25 кг. SWAN QUAD обеспечивает отличный уровень защиты от видимого света и обеспечивает надежное обнаружение вторжения. Датчик комплектуется широкоугольной линзой. Счетверенный пироэлемент позволяет анализировать размеры тела и дифференциировать животных. ASIC - технология. Игнорирует животных до 25 кг. Зона детекции 18 м. Термокомпенсация. Компактный дизайн Изменяемая ширина импульс. Регулировка чувствительности. Широкий диапазон высоты установки без необходимости калибровки (1.8m – 2.4m). Светодиодный контроль. Выбор места установки Выберите место установки, наиболее подходящее для обнаружения нарушителя. Посмотрите на зону обнаружения извещателя (рис.3). Датчик более чувствителен к пересечению лучей поперек и менее чувствителен к движению на извещатель или от него. Избегайте следующих мест установки С прямым солнечным светом Вблизи объектов с быстрым изменением температуры В помещениях с активными потоками воздуха. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДАМ Используйте провод №22 ((( (0.5мм) или толще. Максимальная длина провода между детектором и контрольной панелью зависит от количества подключенных детекторов и калибра провода Калибр провода № 22 20 18 16 Диаметр провода 0.5 0.75 1 1.75 Длина провода м 200 300 400 800 | УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА По необходимости предусмотрена настенная, угловая или потолочная установка детектора при помощи универсального кронштейна. См. описание кронштейна, (рис.6) . 1.Для снятия открутите крепежный винт и аккуратно снимите крышку. рис.1 2. Для снятия платы, открутите крепежный винт, удерживающий плату 3. Проделайте нужные отверстия для крепежа на плоскость или в угол (рис.2) Рис.2 На основании датчика предусмотрены прямоугольные и круглые отверстия для крепления и подводки кабеля – используйте необходимые. Кронштейн (опция) также предполагает проводку кабеля через него. Закрепите детектор в месте установки (при использовании кронштейна см. рис 6 ). Подсоедините кабель и установите плату на место. Установите крышку на место и закрепите ее винтом. | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА Контакт 1 - отмеченный “ - ” ( -12V GND ) Подсоединить к отрицательному выходу источника питания или массе концентратора. Контакт 2 - отмеченный “ + ”( +12V ) Подсоединить к положительному выходу источника постоянного тока 8,2 В– 16 В. Контакты 3 и 6 - отмеченные “ EOL ” оконечный резистор зоны. Контакты 4 и 5 - отмеченные TAMPER Если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы в постоянно охраняемую зону концентратора. При снятии передней крышки, немедленно подается сигнал тревоги. Контакты 7 и 8 - отмеченные RELAY Выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне концентратора. ТЕСТИРОВАНИЕ ДЕТЕКТОРА Подождите 1 минуту после включения питания извещателя, это время его прогрева. Проведите проверку работы извещателя проходом через зону обнаружения, при отсутствии других людей в помещении. ПОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ Снимите крышку извещателя. Установите перемычку счетчика импульсов в положение 1. Индикатор должен быть включен. Установите крышку извещателя. Медленно пройдите через зону обнаружения Следите за индикатором, как он показывает срабатывание извещателя. Ожидайте 5 секунд после прохода, чтобы извещатель восстановился после срабатывания. После проведения проверки, индикатор можно выключить. Примечание: процедуру тестирования следует проводить не менее раза в год, чтобы удостовериться в надежности обнаружения извещателя |
| Рис.3 | Рис.4 |

Диаграмма  SWAN QUAD

| НАСТРОЙКА ДЕТЕКТОРА ДЖАМПЕР ИГНОРИРОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ Эта перемычка позволяет установить игнорирование животных 15кг или 25 кг Установка ширины ИМПУЛЬСОВ Перемычки используются для настройки ширины импульса в соответствии с условиями окружающей среды. ПЕРЕМЫЧКА УСТАНОВКИ СВЕТОДИОДА Перемычка позволяет отключать светодиод. Note: The LED Switch does not affect the operation of the relay. When an intrusion is detected, the LED will activate and the alarm relay will switch into alarm condition for 2 sec. | Настройка чувствительности Потенциометр SENS определяет чувствительность зоны обнаружения. Используйте этот потенциометр для настройки зоны обнаружения в пределах от 15% до 100% (заводская установка 57%). Поворачивайте потенциометр вправо для увеличения чувствительности или влево для уменьшения чувствительности. Рис.5 www.crowrus.ru crow@crowrus.ru | СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛЬ SWAN QUAD ПИРОЭЛЕМЕНТ Quad (счетверенный) PIR ПИТАНИЕ 8.2 to 16 В ПОТРЕБЛЕНИЕ Ожидание: 8mA (± 5%) Тревога: 10mA (± 5%) ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ Есть ДЛИТ. ИМПУЛЬСА Настраивается ВРЕМЯ СРАБОТКИ 2 сек (± 0.5сек) ВЫХОД Н.З. 28В 0.1 A 27 ом ТАМПЕР Н.З. 28В 0.1 A 10 ом ВРЕМЯ ПРОГРЕВА 60сек (± 5сек) СВЕТОДИОД ВКЛ ПРИ ТРЕВОГЕ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -20(C - +60(C RFI ЗАЩИТА 30V/m 10 - 1000MHz EMI ЗАЩИТА 50,000V РАЗМЕРЫ 92мм x 59мм x 37мм ВЕС 40г |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Крепежный винт

- Для провода

- Для настенной установки

- 4 отверстия углового крепления.

- Для кронштейна

до 15 кг

C

до 25 кг

Стабильная обстановка

перемычка #1 = ВКЛ

без животных

Нестабильная обстановка

перемычка #2 = ВКЛ

Животные до 15 кг

Монтаж кронштейна (опционально)         Рис. 6

Высокий уровень ложных срабатываний

Перемычка #3 = ВКЛ

Животные до 25 кг

ON - LED ENABLE. The LED will activate when the detector is in alarm condition.

OFF – отключить светодиод

A

D

A

A

B

### B

B

B

C

C

C